- 基础开挖是否会影响原有走廊部分的地面及栏杆等，是否需要拆除；

外围墙体均为玻璃幕墙，底部是否还需要隔墙基础；

答复：型材型玻璃隔断直接落地安装底部无隔墙基础，原有栏杆拆除，走廊地面施工时由施工方进行地面保护

疑问：走廊栏杆拆除，图纸应该标注清楚尺寸，栏杆后期如何恢复，应该注明做法；根据基础图示意，原走廊地面可能需要拆除，图纸应结合基础图对地面拆除的尺寸注明，如何恢复？恢复的做法？

答复：施工拆除的地面部分从轴线扩出1300，栏杆也要拆除，施工完成后需要恢复拆除地面，栏杆不需要恢复。影响部分见下图。

- 隔墙基础两侧的防水砂浆的厚度及砂浆配比；

答复：两侧抹20厚1:2.5防水砂浆。

疑问：根据回复玻璃隔断下方不需要隔墙基础，图纸上就不应该显示隔墙基础做法，容易误导投标单位；

答复：已取消隔墙基础。

- 钢结构设计总说明中未注明具体的涂料的品种、遍数（底涂、面涂）；

答复：涂料品种由甲方确定，设计不指定具体。遍数按产品说明，设计说明要求了最小总厚度。

疑问：涂料的品种、遍数应该在图纸注明，如不注明预算无法进行编制，投标单位也无法对此工序进行报价；

答复：已补充涂料品种、遍数。

- 屋面檩条为热镀锌处理，是否还需要涂料及防火处理；

答复：檩条可以不考虑防火。

- 钢柱及钢梁连接的部分无相关的尺寸（连接板、加劲板、柱顶盖板等）；

答复：补充标注，如下图

地面的基层做法是否参照设计（梁总）给的做法，建议在装饰图中的地面节点做法中修改一致；

答复：参照梁总提供的做法算量，土建地面剖面已补充

- 过门石的基层做法是否同其他地面的做法，过门石的厚度是否为15mm；

答复：是

疑问：过门石的厚度市场是否能够买到，以防后期施工，无法购买，引起变更；

- 抬高地面的镀锌方管的厚度未注明，无法计算理论重量；

窗户及门是否有窗套；

答复：无窗套，镀锌方管厚度2mm

- 立面图中，钢柱、钢梁包木饰面是否能提供一个节点大样，目前仅注明欧松板基层（未注明厚度）、木饰面（未注明厚度），而且方便将来施工单位施工；

木饰面的厚度？

答复：15mm欧板板基础，表面木饰面厚度5mm

疑问：木饰面厚度是否为市场常用规格，以防后期施工，无法购买，引起变更；

答复：表面木饰面厚度5mm为市场常用规格.

吊顶天棚的吊顶如何与钢结构顶棚连接，目前图纸设计的均为与混凝土顶棚连接；答复：吊丝与钢结构焊接

疑问：图纸上应注明具体的节点做法，方便后期施工单位施工，以防引起变更；

立面图未注明外侧的面层做法，最好能提供一个窗户上方隔断的节点做法，

答复：窗户隔断属于订制成品现场安装

疑问：窗户隔断顶部显示为欧松板+石膏板，无具体龙骨的材料种类、规格，应提供具体的节点做法，否则无法准确编制预算，否则后期容易发生变更；

- 目前看不出隔断如何与钢结构部分连接；

答复：窗户隔断属于订制成品现场安装

疑问：玻璃隔断顶板与钢结构梁如何连接，无法具体计算工程；

- 顶部节点大样太少了，是否可以多提供几个节点大样，无法准确的核实造价；

答复：吊顶造型就一种已提供节点做法请结合顶面图算量

疑问：如果无具体的节点大样，工程量无法精确计算，做法模糊，无法精确的计算预算价；

答复：已补充节点打样。

弱电机柜在平面图无标识，弱电机柜是否含配线架、光纤连接盘、交换机等，弱含请标注其相应规格型号等。

答复：只配一个弱电箱，网线跑到弱电箱即可，具体设备后期由甲方申请开通运营商提供，已补充弱电箱位置

- 弱电信息插座平面图无回路，只有点位图。

- 答复：弱电已补图

- 配线架是多少口的？

- 答复：只存在一个弱电箱，不存在配线架

- 系统图与平面对应不上，平面图只有信息插座，以哪个为准？

答复：以平面图为准

- 下图这几个图例未在平面图上标注，是否不在本次范围内？

答复：图例已调整

- 配电箱在平面图哪个位置？答复：在投影墙下方已标好点位

- 配电箱接入电缆 YJV-0.6/1kV-5x16-SC32-WC是从哪个位置接入？怎么考虑预留。

- 答复：目前图纸上电箱为预留位置，具体从哪个位置引入进户电需要咨询甲方由甲方指定

- 插座配管与照明配管的敷设方式未注明，请注明一下。

答复：图纸里都有在电气说明里有文字说明电气系统图里也有备注。

LED灯带是否有规格要求，请标注一下。

答复：高压灯带120珠特亮款4000k光源